Datenpunktliste Thermokey 2.0

# Datenpunktliste

## Binär Schreiben

| Register | Bezeichnung | Funktionscode | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 13200 | Freigabe Rückkühler Kreis 1 | 01,05,15 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13201 | Freigabe Rückkühler Kreis 2 | 01,05,15 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13202 | Freigabe Adiabatik Kreis 1 | 01,05,15 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13203 | Freigabe Adiabatik Kreis 2 | 01,05,15 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13204 | Freigabe Nachtbegrenzung | 01,05,15 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13205 | Freigabe Entleerung | 01,05,15 | 0 = Aus 1 = Ein |

## Binär Lesen

| Register | Bezeichnung | Funktionscode | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 13000 | Freigabe Rückkühler Hardware | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13001 | Freigabe Rückkühler Kreis 1 Modbus | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13002 | Freigabe Rückkühler Kreis 2 Modbus | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13003 | Freigabe Adiabatik Hardware | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13004 | Freigabe Adiabatik Kreis 1 Modbus | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13005 | Freigabe Adiabatik Kreis 2 Modbus | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13006 | Freigabe Nachbegrenzung Hardware | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13007 | Freigabe Nachbegrenzung Modbus | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13008 | Anforderung 2. Sollwert Hardware | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13009 | Anforderung Entleerung Hardware | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13010 | Anforderung Entleerung Modbus | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13011 | Reinigungsmodus | 02 | 0 = InAktiv 1 = Aktiv |
| 13012 | Betrieb Steuerung | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13013 | Betrieb Adiabatik | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13014 | Freigabe Adiabatik Kreis 1 | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13015 | Freigabe Adiabatik Kreis 2 | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13016 | Betrieb Entleerung | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13017 | Sammelstörmeldung | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13018 | Warnung | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13019 | Handmeldung | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13020 | Alarm Sicherungsfall | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13021 | Alarm Reparaturschalter | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13022 | Alarm Hauptschalter | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13023 | Alarm Ventilator 1 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13024 | Alarm Ventilator 2 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13025 | Alarm Ventilator 3 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13026 | Alarm Ventilator 4 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13027 | Alarm Ventilator 5 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13028 | Alarm Ventilator 6 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13029 | Alarm Ventilator 7 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13030 | Alarm Ventilator 8 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13031 | Alarm Ventilator 9 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13032 | Alarm Ventilator 10 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13033 | Alarm Ventilator 11 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13034 | Alarm Ventilator 12 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13035 | Alarm Ventilator 13 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13036 | Alarm Ventilator 14 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13037 | Alarm Ventilator 15 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13038 | Alarm Ventilator 16 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13039 | Alarm Ventilator 17 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13040 | Alarm Ventilator 18 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13041 | Alarm Ventilator 19 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13042 | Alarm Ventilator 20 | 02 | 0 = Kein Alarm 1 = Alarm |
| 13043 | Freigabe Magnetventil Kreis 1 | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13044 | Freigabe Magnetventil Kreis 2 | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13045 | Sprühventil Kreis 1 Offen | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13046 | Sprühventil Kreis 1 geschlossen | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13047 | Sprühventil Kreis 2 Offen | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13048 | Sprühventil Kreis 2 geschlossen | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13049 | Anforderung Befüllventil | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13050 | Befüllventil geöffnet | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13051 | Befüllventil geschlossen | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13052 | Anforderung Entleerventil | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13053 | Entleerventil geöffnet | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |
| 13054 | Entleerventil geschlossen | 02 | 0 = Aus 1 = Ein |

## Analog Schreiben

| Register | Bezeichnung | Funktionscode | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 13500 | Sollwert Kreis 1 °C | 03,06,16 | 5.0-70.0 |
| 13501 | Sollwert Kreis 2 °C | 03,06,16 | 5.0-70.0 |
| 13502 | Sollwert Durchfluss l/s Kreis 1 | 03,06,16 | −2.147.483.648 - 2.147.483.647 |
| 13503 | Sollwert Durchfluss l/s Kreis 1 | 03,06,16 | −2.147.483.648 - 2.147.483.647 |
| 13504 | Sollwert Ventilator Kreis 1 % | 03,06,16 | 0-100 |
| 13505 | Sollwert Ventilator Kreis 2 % | 03,06,16 | 0-100 |
| 13506 | Nachtbegrenzung % | 03,06,16 | 0-100 |

## Analog Lesen

| Register | Bezeichnung | Funktionscode | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 13300 | Rükkühlertyp | 04 | 0=WFS 1=AFS 2=EPS Pro 3=EC |
| 13301 | Kreisanzahl | 04 | 0=Einkreis 1=Zweikreis |
| 13302 | Ventilator Typ | 04 | 0=EBM 1=Ziehl 2=Analog |
| 13303 | Freigabe Quelle Rückkühler | 04 | 0=Intern 1=Extern 2=Modbus 3=BacNet |
| 13304 | Freigabe Quelle Adiabatik | 04 | 0=Intern 1=Extern 2=Modbus 3=BacNet |
| 13305 | Sollwert Quelle Rückkühler | 04 | 0=Intern 1=Extern 2=Modbus 3=BacNet |
| 13306 | Sollwert Quelle Ventilatoren | 04 | 0=Intern 1=Extern 2=Modbus 3=BacNet |
| 13307 | Sollwert Quelle Nachtbegrenzung | 04 | 0=Intern 1=Extern 2=Modbus 3=BacNet |
| 13308 | Sollwert Quelle Durchfluss | 04 | 0=Intern 1=Extern 2=Modbus 3=BacNet |
| 13309 | Sollwert Kreis 1 | 04 | 1/10 °C |
| 13310 | Sollwert Kreis 2 | 04 | 1/10 °C |
| 13311 | Nachtbetrieb | 04 | 1/10 °C |
| 13312 | Sollwert Durchfluss Kreis 1 | 04 | l/s |
| 13313 | Sollwert Durchfluss Kreis 2 | 04 | l/s |
| 13314 | Sollwert Ventilatoren Kreis 1 | 04 | % |
| 13315 | Sollwert Ventilatoren Kreis 2 | 04 | % |
| 13317 | Außentemperatur PT1000 | 04 | 1/10 °C |
| 13318 | Außentemperatur 0-10V | 04 | 1/10 °C |
| 13319 | Außenluftfeuchtigkeit | 04 | 1/10 % |
| 13320 | Medium Temperatur 1 | 04 | 1/10 °C |
| 13321 | Medium Temperatur 2 | 04 | 1/10 °C |
| 13322 | Durchschnittliche Medium Temperatur | 04 | 1/10 °C |
| 13323 | Luftaustrittstemperatur | 04 | 1/10 °C |
| 13324 | Durchfluss Kreis 1/Links | 04 | l/s |
| 13325 | Durchfluss Kreis 2/Rechts | 04 | l/s |
| 13326 | Feuchtkugeltemperatur | 04 | 1/10 °C |
| 13327 | Taupunkt | 04 | 1/10 °C |
| 13328 | Stellbefehl Ventilator Kreis 1 | 04 | % |
| 13329 | Stellbefehl Ventilator Kreis 2 | 04 | % |
| 13330 | Anzahl Ventilatoren Kreis 1 | 04 |  |
| 13331 | Anzahl Ventilatoren Kreis 1 | 04 |  |
| 13332 | Betriebsstunden Kreis 1 | 04 | h |
| 13333 | Betriebsstunden Kreis 2 | 04 | h |
| 13334 | Betriebsstunden Ventilator 1 | 04 | h |
| 13335 | Betriebsstunden Ventilator 2 | 04 | h |
| 13336 | Betriebsstunden Ventilator 3 | 04 | h |
| 13337 | Betriebsstunden Ventilator 4 | 04 | h |
| 13338 | Betriebsstunden Ventilator 5 | 04 | h |
| 13339 | Betriebsstunden Ventilator 6 | 04 | h |
| 13340 | Betriebsstunden Ventilator 7 | 04 | h |
| 13341 | Betriebsstunden Ventilator 8 | 04 | h |
| 13342 | Betriebsstunden Ventilator 9 | 04 | h |
| 13343 | Betriebsstunden Ventilator 10 | 04 | h |
| 13344 | Betriebsstunden Ventilator 11 | 04 | h |
| 13345 | Betriebsstunden Ventilator 12 | 04 | h |
| 13346 | Betriebsstunden Ventilator 13 | 04 | h |
| 13347 | Betriebsstunden Ventilator 14 | 04 | h |
| 13348 | Betriebsstunden Ventilator 15 | 04 | h |
| 13349 | Betriebsstunden Ventilator 16 | 04 | h |
| 13350 | Betriebsstunden Ventilator 17 | 04 | h |
| 13351 | Betriebsstunden Ventilator 18 | 04 | h |
| 13352 | Betriebsstunden Ventilator 19 | 04 | h |
| 13353 | Betriebsstunden Ventilator 20 | 04 | h |
| 13354 | Drehzahl % Ventilator 1 | 04 | % |
| 13355 | Drehzahl % Ventilator 2 | 04 | % |
| 13356 | Drehzahl % Ventilator 3 | 04 | % |
| 13357 | Drehzahl % Ventilator 4 | 04 | % |
| 13358 | Drehzahl % Ventilator 5 | 04 | % |
| 13359 | Drehzahl % Ventilator 6 | 04 | % |
| 13360 | Drehzahl % Ventilator 7 | 04 | % |
| 13361 | Drehzahl % Ventilator 8 | 04 | % |
| 13362 | Drehzahl % Ventilator 9 | 04 | % |
| 13363 | Drehzahl % Ventilator 10 | 04 | % |
| 13364 | Drehzahl % Ventilator 11 | 04 | % |
| 13365 | Drehzahl % Ventilator 12 | 04 | % |
| 13366 | Drehzahl % Ventilator 13 | 04 | % |
| 13367 | Drehzahl % Ventilator 14 | 04 | % |
| 13368 | Drehzahl % Ventilator 15 | 04 | % |
| 13369 | Drehzahl % Ventilator 16 | 04 | % |
| 13370 | Drehzahl % Ventilator 17 | 04 | % |
| 13371 | Drehzahl % Ventilator 18 | 04 | % |
| 13372 | Drehzahl % Ventilator 19 | 04 | % |
| 13373 | Drehzahl % Ventilator 20 | 04 | % |
| 13374 | Drehzahl U/min Ventilator 1 | 04 | U/min |
| 13375 | Drehzahl U/min Ventilator 2 | 04 | U/min |
| 13376 | Drehzahl U/min Ventilator 3 | 04 | U/min |
| 13377 | Drehzahl U/min Ventilator 4 | 04 | U/min |
| 13378 | Drehzahl U/min Ventilator 5 | 04 | U/min |
| 13379 | Drehzahl U/min Ventilator 6 | 04 | U/min |
| 13380 | Drehzahl U/min Ventilator 7 | 04 | U/min |
| 13381 | Drehzahl U/min Ventilator 8 | 04 | U/min |
| 13382 | Drehzahl U/min Ventilator 9 | 04 | U/min |
| 13383 | Drehzahl U/min Ventilator 10 | 04 | U/min |
| 13384 | Drehzahl U/min Ventilator 11 | 04 | U/min |
| 13385 | Drehzahl U/min Ventilator 12 | 04 | U/min |
| 13386 | Drehzahl U/min Ventilator 13 | 04 | U/min |
| 13387 | Drehzahl U/min Ventilator 14 | 04 | U/min |
| 13388 | Drehzahl U/min Ventilator 15 | 04 | U/min |
| 13389 | Drehzahl U/min Ventilator 16 | 04 | U/min |
| 13390 | Drehzahl U/min Ventilator 17 | 04 | U/min |
| 13391 | Drehzahl U/min Ventilator 18 | 04 | U/min |
| 13392 | Drehzahl U/min Ventilator 19 | 04 | U/min |
| 13393 | Drehzahl U/min Ventilator 20 | 04 | U/min |
| 13394 | Leistung Ventilator 1 | 04 | W |
| 13395 | Leistung Ventilator 2 | 04 | W |
| 13396 | Leistung Ventilator 3 | 04 | W |
| 13397 | Leistung Ventilator 4 | 04 | W |
| 13398 | Leistung Ventilator 5 | 04 | W |
| 13399 | Leistung Ventilator 6 | 04 | W |
| 13400 | Leistung Ventilator 7 | 04 | W |
| 13401 | Leistung Ventilator 8 | 04 | W |
| 13402 | Leistung Ventilator 9 | 04 | W |
| 13403 | Leistung Ventilator 10 | 04 | W |
| 13404 | Leistung Ventilator 11 | 04 | W |
| 13405 | Leistung Ventilator 12 | 04 | W |
| 13406 | Leistung Ventilator 13 | 04 | W |
| 13407 | Leistung Ventilator 14 | 04 | W |
| 13408 | Leistung Ventilator 15 | 04 | W |
| 13409 | Leistung Ventilator 16 | 04 | W |
| 13410 | Leistung Ventilator 17 | 04 | W |
| 13411 | Leistung Ventilator 18 | 04 | W |
| 13412 | Leistung Ventilator 19 | 04 | W |
| 13413 | Leistung Ventilator 20 | 04 | W |
| 13414 | Motortemperatur Ventilator 1 | 04 | °C |
| 13415 | Motortemperatur Ventilator 2 | 04 | °C |
| 13416 | Motortemperatur Ventilator 3 | 04 | °C |
| 13417 | Motortemperatur Ventilator 4 | 04 | °C |
| 13418 | Motortemperatur Ventilator 5 | 04 | °C |
| 13419 | Motortemperatur Ventilator 6 | 04 | °C |
| 13420 | Motortemperatur Ventilator 7 | 04 | °C |
| 13421 | Motortemperatur Ventilator 8 | 04 | °C |
| 13422 | Motortemperatur Ventilator 9 | 04 | °C |
| 13423 | Motortemperatur Ventilator 10 | 04 | °C |
| 13424 | Motortemperatur Ventilator 11 | 04 | °C |
| 13425 | Motortemperatur Ventilator 12 | 04 | °C |
| 13426 | Motortemperatur Ventilator 13 | 04 | °C |
| 13427 | Motortemperatur Ventilator 14 | 04 | °C |
| 13428 | Motortemperatur Ventilator 15 | 04 | °C |
| 13429 | Motortemperatur Ventilator 16 | 04 | °C |
| 13430 | Motortemperatur Ventilator 17 | 04 | °C |
| 13431 | Motortemperatur Ventilator 18 | 04 | °C |
| 13432 | Motortemperatur Ventilator 19 | 04 | °C |
| 13433 | Motortemperatur Ventilator 20 | 04 | °C |
| 13434 | Gesamtleistung Ventilatoren Kreis 1 | 04 | W |
| 13435 | Gesamtleistung Ventilatoren Kreis 2 | 04 | W |